**Отчет о выполнении предписаний ГосПожНадзора на 01.01.2022 г.**

г. Сызрань

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ОУ | Кол-воактов | № акта | Всего пунктов | Выполнено/не выполнено | Капитального характер | Текущего. (режимного) характер | Примечание |
| 1 | СП «Детский сад № 36»ГБОУ СОШ № 6 | 1 Акт | № 473 от 05.09.2019г. | 13 | 5/8 | - высота двери эвакуационного выхода из средней лестничной клетки менее 1,9м;- здание не обеспечено наружным противопожарным снабжением;- не проведены работы по устранению повреждений огнезащитного покрытия потолка и стен в неэксплуатируемой группе;- дверь для выхода на чердак выполнена со степенью огнестойкости менее 0,75 ч;- не предусмотрено ограждение кровли нам здании с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м. | - для отделки помещений групповых применены материал (бумажные обои) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной безопасности при обращении с ним;- на путях эвакуации применен материал (масляная краска) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним (ступени, площадки средней лестничной клетки окрашены масляной краской);- допущено устройство оконного проема во внутренней стене левой лестничной клетки. |  |